居住建筑每户照明功率密度

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现行值 | 目标值 |  |
| 起居室 | 7 | 6 | 100 |
| 卧室 |  |  | 75 |
| 餐厅 |  |  | 150 |
| 厨房 |  |  | 100 |
| 卫生间 |  |  | 100 |

办公室照明功率密度

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现行值 | 目标值 |  |
| 普通办公室 | 11 | 9 | 300 |
| 高档办公事、设计室 | 18 | 15 | 500 |
| 会议室 | 11 | 9 | 300 |
| 营业厅 | 13 | 11 | 300 |
| 文件整理、复印、发行室 | 11 | 9 | 300 |
| 档案室 | 8 | 7 | 200 |

商业建筑照明功率密度值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现行值 | 目标值 |  |
| 一般商店营业厅 | 12 | 10 | 300 |
| 高档商店营业厅 | 19 | 16 | 500 |
| 一般超市营业厅 | 13 | 11 | 300 |
| 高档超市营业厅 | 20 | 17 | 500 |

旅馆建筑照明功率密度值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现行值 | 目标值 |  |
| 客厅 | 15 | 13 | -------- |
| 中餐厅 | 13 | 11 | 200 |
| 多功能厅 | 18 | 15 | 300 |
| 客厅层走廊 | 5 | 4 | 50 |
| 门厅 | 15 | 13 | 300 |

医院建筑照明功率密度值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现行值 | 目标值 |  |
| 治疗室 | 11 | 9 | 300 |
| 化验室 | 18 | 15 | 500 |
| 手术室 | 30 | 25 | 750 |
| 候诊室、挂号室 | 8 | 7 | 200 |
| 病房 | 6 | 5 | 100 |
| 护士站 | 11 | 9 | 300 |
| 药房 | 20 | 17 | 500 |
| 重症监护室 | 11 | 9 | 300 |

学校照明功率密度值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现行值 | 目标值 |  |
| 教室、阅览室 | 11 | 9 | 300 |
| 实验室 | 11 | 9 | 300 |
| 美术教室 | 18 | 15 | 500 |
| 多媒体教室 | 11 | 9 | 300 |

工业建筑照明密度值

| 房间或场所 |  | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |  |
| 1 通用房间或场所 |  |  |  |  |
| 实验室 | 一般 | 11 | 9 | 300 |
|  | 精细 | 18 | 15 | 500 |
| 检验 |  | 11 | 9 | 300 |
|  |  | 27 | 23 | 750 |
| 计量室、测量室 |  | 18 | 15 | 500 |
| 变、配电站 | 配电装置室 | 8 | 7 | 200 |
|  | 变压器室 | 5 | 4 | 100 |
| 电源设备室、发电机室 |  | 8 | 7 | 200 |
| 控制室 |  | 11 | 9 | 300 |
|  |  | 18 | 15 | 500 |
| 电话站、网络中心、计算机站 |  | 18 | 15 | 500 |
| 动力站 | 风机房、空调机房 | 5 | 4 | 100 |
|  | 泵房 | 5 | 4 | 100 |
|  | 冷冻房 | 8 | 7 | 150 |
|  | 压缩机房 | 8 | 7 | 150 |
|  | 锅炉房、煤气站的操作层 | 6 | 5 | 100 |
| 仓库 | 大件库（如钢柸、钢材、大成品、气瓶） | 3 | 3 | 50 |
|  | 一般件库 | 5 | 4 | 100 |
|  | 精细件库（如工具、小零件） | 8 | 7 | 200 |
| 车辆加油站 |  | 6 | 5 | 100 |
| 2 机、电工业 |  |  |  |  |
| 机加工 | 粗加工 | 8 | 7 | 200 |
|  | 一般加工，公差≥0.1mm | 12 | 11 | 300 |
|  | 精密加工，公差＜0.1mm | 19 | 17 | 500 |
| 机电 仪表 装配 | 大件 | 8 | 7 | 200 |
|  | 一般件 | 12 | 11 | 300 |
|  | 精密 | 19 | 17 | 500 |
|  | 特精密 | 27 | 24 | 750 |
| 电线、电缆制造 |  | 12 | 11 | 300 |
| 线圈绕制 | 大线圈 | 12 | 11 | 300 |
|  | 中等线圈 | 19 | 17 | 500 |
|  | 精细线圈 | 27 | 24 | 750 |
| 线圈浇注 |  | 12 | 11 | 300 |
| 焊接 | 一般 | 8 | 7 | 200 |
|  | 精密 | 12 | 11 | 300 |
| 钣金 |  | 12 | 11 | 300 |
| 冲压、剪切 |  | 12 | 11 | 300 |
| 热处理 |  | 8 | 7 | 200 |
| 铸造 | 熔化、浇铸 | 9 | 8 | 200 |
|  | 造型 | 13 | 12 | 300 |
| 精密铸造的制模、脱壳 |  | 19 | 17 | 500 |
| 锻造 |  | 9 | 8 | 200 |
| 电镀 |  | 13 | 12 | 300 |
| 喷漆 | 一般 | 15 | 14 | 300 |
|  | 精细 | 25 | 23 | 500 |
| 酸洗、腐蚀、清洗 |  | 15 | 14 | 300 |
| 抛光 | 一般装饰性 | 16 | 12 | 300 |
|  | 精细 | 20 | 18 | 500 |
| 复合材料加工、铺叠、装饰 |  | 19 | 17 | 500 |
| 机电修理 | 一般 | 8 | 7 | 200 |
|  | 精密 | 12 | 11 | 300 |
| 3 电子工业 |  |  |  |  |
|  | 电子元器件 | 20 | 18 | 500 |
|  | 电子零部件 | 20 | 18 | 500 |
|  | 电子材料 | 12 | 10 | 300 |
|  | 酸、碱、药液及粉剂 | 14 | 12 | 300 |
| 注：房间或场所的室形指数值等于或小于1时，本表的照明功率密度值可增加20%. |  |  |  |  |